GST-119Net

城市消防远程监控多级中心系统

安

装

调

试

手

册

海 湾 消 防 网 络 有 限 公 司

Gulf Firefighting Network Co.,Ltd.

目  录

1.	系统简介	1

1.1.	系统概况	1

1.2.	系统特点	1

1.3.	运行环境	1

1.3.1.	硬件环境	1

1.3.2.	软件环境	1

网络环境：支持TCP/IP协议的局域网。	2

1.3.3.	现场环境	2

2.	系统软件安装	2

2.1.	服务器软件安装步骤	2

2.2.	数据采集软件安装	4

2.2.1.	电话线数据采集软件安装步骤	4

2.2.2.	TCP数据采集软件安装步骤	6

2.3.	客户端软件安装	7

2.3.1.	安装	7

2.3.2.	火警客户端配置	11

2.3.3.	巡检（故障）客户端配置	13

2.3.4.	数据维护客户端配置	14

2.3.5.	地理信息客户端端配置	15

2.4.	B/S软件安装	16

2.4.1.	Web 服务安装步骤	16

2.4.2.	远程Web查询统计安装步骤	16

2.4.3.	联网用户管理系统安装步骤	17

2.5.	报警信息转移类软件安装调试	18

2.5.1.	报警转发软件安装步骤	18

2.5.2.	报警接收软件安装步骤	19

2.5.3.	确认火警软件安装步骤	20

# 系统简介

## 系统概况

GST-119Net城市消防远程监控多级中心系统是利用城市公用电话网（PSTN），结合现代通信技术、计算机及计算机网络技术集合而成的自动监控管理系统。常年实时监控城市中所有火灾自动报警系统的运行状况及人员值班情况,及时准确接收处理各类火灾信息。在消防部门的监控管理中心，通过多媒体管理微机可以随时准确地知道：城市中各防火单位的火灾自动报警系统运行状况以及人员值班情况，及时发现防火设备的故障信息，通知相关人员维修解决，发现值班人员脱岗情况及时提出警告，从而保证火灾自动报警系统的正常开通运行，加强人们的消防意识、严格管理制度。

## 系统特点

接警管理中心意义：当联网用户发生火灾时，联网设备会在20秒内将信息传至接警管理中心，接警员可在短时间内根据本系统提供的强大的辅助决策功能，包括详细的文字信息和地理信息，做出最有利于快速灭火的决策，从而大大的提高了消防部队的作战能力，达到了防灾、减灾的目的。

## 运行环境

### 硬件环境

服务器：PIV2.8以上的处理器，512M以上的内存，16M以上的显存，80G以上的硬盘空间的服务器。（本配置适于通讯服务器和数据库服务器）

客户端：需由二台或二台以上工作站及相关周边设备组成的计算机局域网(TCP/IP)一套.基本配置为PIV2G CPU 、256M 内存、16M 显存、80G 硬盘多媒体或更高。工作站需可同时进行1024×768分辨率的双屏显示操作。

电话线采集软件：需要安装D160A /D161A/D081A 模拟语音卡及其驱动。

### 软件环境

服务器：WINDOWS 2000 SERVER（SERVICE PACK 4以上）、IE6.0、Microsoft SQL Server 2000中文版 10USER或更高、.Net1.1框架。

客户机：操作系统为WINDOWS2000，IE6.0或WinXP Profetional

- 网络环境：支持TCP/IP协议的局域网。

### 现场环境

机房供电电源、接地、防雷应符合国标GB50440-2007中的5.3及6.2条款。

# 系统软件安装

## 服务器软件安装步骤

第一步、服务器计算机应装WINDOWS2000 Server操作系统，然后安装SP4、IE6.0、.Net1.1框架。然后使用《GST-119NET城市消防远程监控多级中心系统》安装光盘把服务器安装包（GstNetServer_setup.exe）安装到c:\program files\gstnetserver\ 目录下。

第二步、安装SQL SERVER2000，用SQL SERVER2000安装盘在数据服务器上按照默认进行安装。认证方式选择混合认证模式，安装成功后在数据库服务器上建立名为gstnet的数据库，然后利用服务器软件的安装目录下的数据库备份（gstnet）进行还原。

第三步、设置服务器软件的配置文件，打开安装目录下的config.ini文件:

(服务器配置文件 窗口)

serverlevel=0     //设置服务器的级别，当此值设置0时，服务器以主工作方式，投入接警运行状态，当此值为1时，工作在备份模式，此时不处理接警。

mserverip=hp     //主服务器IP地址，当服务器工作在主模式时，绑定此IP等待备份服务器连接请求；如果服务器工作在备份模式时，启动时连接此IP地址，建立与主服务器的网络连接。

mserverport=6800  //主服务器端口号

playvoice=1  //播放声音开关，记账结束时是否播放提示声音，0：禁止，1：允许。

recpath=     //设置电话线采集软件的录音文件路径，保存电话呼叫记录时用。

clientport=5600  //服务器监听此端口，客户端连接此端口

datacommport=5400  //采集软件连接此端口

isusersp=1    //是否使用沙盘软件，0：禁止，1：使用，监听沙盘端口。

spport=8000  //沙盘端口，沙盘软件连接此端口

DBType=SQLServer    //系统使用数据库类型[SQLServer Oracle]

DBServerName=test3   //数据库服务器名称

DBName=gstnet       //数据库名称

DBUserName=sa      //数据库用户名称

DBUserPass=         //数据库用户密码

上述四项必须与数据库服务器中帐号设置一致，这样才能保证软件正确访问到系统数据库，否则服务器软件将不能连接到数据库上，无法启动。

注：一般情况下不需要调试人员更改网络连接的端口号，按照默认值即可；但是如果默认值与其他软件冲突的话，可适当修改相应参数。

## 数据采集软件安装

### 电话线数据采集软件安装步骤

第一步、电话线数据采集软件所使用的计算机应装WINDOWS2000 Server操作系统，然后安装SP4、IE6.0、.Net1.1框架，同时，这台计算机必须安装接警卡和接警卡驱动，然后使用《GST-119NET城市消防远程监控多级中心系统》安装光盘把电话线数据采集安装包（GstNetTel_Setup.exe）安装到您所选的磁盘目录下。

第二步、设置配置文件config.ini，打开安装目录下的config.ini文件，其中设置项有：

（电话线采集软件配置文件）

[System]

systype=0  //采集软件类型(0:主 1:副)

mainip=128.1.0.182  //主采集软件IP，当为主采集软件时绑定此IP，为备份采集时连接此IP。

mainport=7000  //主采集端口，当为主采集软件时监听此端口，为备份采集时连接此端口。

localname=电话线通讯软件1  //本采集软件名称，采集软件名称必须在系统中注册（只有注册的采集软件才能连接服务器）

isrecvcallerid=1  //是否接收主叫信息

autotalklen=10   //最长对讲时间（分钟）

fireistalk=1   //火警是否对讲

faultistalk=0  //故障是否对讲

elseistalk=0  //其他是否对讲

[Net]

server1ip=128.1.0.182  //主服务器软件的IP地址

server1port=5400  //主服务器软件端口号

iflinkserver2=0    //是否连接服务器2

server2ip= kfb     //备份服务器的IP

server2port=5400  //备份服务器的端口号

根据工程实际情况设置上述各项即可。

注：采集软件的通道设置从服务器获得，网络连接后自动取得通道设置。

### TCP数据采集软件安装步骤

第一步、TCP数据采集软件所使用的计算机应装WINDOWS2000 Server操作系统，然后使用《GST-119NET城市消防远程监控多级中心系统》安装光盘把TCP采集软件（GSTNetDC_TCP.exe）拷贝到磁盘任一目录下（此软件无需安装）。

第二步、设置配置文件config.ini，打开安装目录下的config.ini文件，其中设置项有：

[SoftVersion]

Version=4  //表示GST119-NET的系统版本. 4:表示4.0; 5:表示5.0

[TcpMode]

WorkMode=server  //server或client,分别表示数据采集软件工作于服务器模式或客户端模式（暂时没有此功能）

[Server]

ServerIp=128.1.3.28

ServerPort=5400

[JKQ]

JKQPort=4660   //监控器端口

[SoftName]

Name=TCP通讯软件3  //数据采集软件名称

Type=G_2   //数据采集软类型

Play_Wav=0  //是否播放故障提示语音

[DianMing]

DMJG=5  //默认点名间隔

DMCS=3  //默认点名次数,此次数的点名收不到则认为监控器连接断开

FAULT_ACK=10  //故障确认时间(分钟)

[DataBase]

DBType=sql4  //sql4,sql5,oracle5共3种,分别代表4.0sqlserver数据库,5.0sqlserver数据库和5.0oracle数据库

DBIp=server-kfb  //数据库的ip地址

DBName=gstnet  //如果数据库为sqlserver则代表数据库名称,oracle则问本地服务名

DBUser=sa   //登录数据库用户名

DBPassword=  //登录数据库密码

[Monitor]

MonitorNum=200  //默认监控器连接数量

第三步、启动软件，即可使用。

## 客户端软件安装

### 安装

第一步、客户端软件所使用的计算机应装WINDOWS98或更高级的操作系统，然后使用《GST-119NET城市消防远程监控多级中心系统》安装光盘把客户端安装包（GSTClient_Setup.exe）安装到您所选的磁盘目录下。（以下默认您安装在c:\program files\ GSTNet_Client\目录下）

第二步、配置后台控制软件。打开c:\program files\ GSTNet_Client\Manager\目录下的配置文件config.ini，其中的设置项有：

[System]

//系统标题

SystemCaption=城市消防远程监控多级中心系统

[Server]

//主通讯服务器所在机器的机器名和端口

ServerName=test7

ServerPort=5600

//备份通讯服务器所在机器的机器名和端口，如果没有备份服务器此项不用修改

BakServerName=wlkf10

BakServerPort=5600

//座席号

MeID=1

[Client]

//不用修改

SendType=TCP

//不用修改

Port=7890

[ShowAlert]

//H：火警时提示  G：故障时提示  Q：管理信息时提示 W：误报时提示

ShowAlert=HGQW

[ShowMap]

//H：火警时定位地图  G：故障时定位地图  Q：管理信息时定位地图 W：误报

//时定位地图

ShowMap=HGQW

[ShowShut]

//M：监控器断开提示  D：数据采集软件断开提示

ShowShut=MD

[CheckOnLine]

//是否查询值班

IsCheck=1

[Database]

//连接数据库配置

DBType=SqlServer

ConnType=1

DataBaseServerName=test7

DataBaseName=GstNet

DBUserID=sa

DBPass=

[Map]

//地图软件应用程序所在路径

MapPath=..\地理信息\GSTNET_GIS.exe

//不用修改

sendType=udp

port=6677

[ToolFilePath]

//火警客户端应用程序所在路径

Name1=火警接收处理系统

Path1=..\火警客户端\GSTNet_Fire.exe

Key1=1

//消防设施管理客户端应用程序所在路径

Name2=消防设施运行状态监控系统

Path2=..\消防设施管理\GSTNet_Fault.exe

Key2=2

//消防安全管理系统URL地址

Name3=消防安全管理系统

Path3=http://127.0.0.1:8080/unit

Key3=3

//查询统计系统URL地址

Name4=查询统计系统

Path4=http://127.0.0.1:8080/q

Key4=4

//远程视频监控应用程序所在路径

Name5=远程视频监控系统

Path5=

Key5=5

//数据维护客户端应用程序所在路径

Name6=系统运行数据维护

Path6=..\数据维护\GSTNet_Maintain.exe

Key6=6

//消防设施管理客户端应用程序所在路径

Name7=消防设施故障及误报处理系统

Path7=..\消防设施管理\Client5.exe

Key7=7

打开c:\program files\ GSTNet_Client\Manager\目录下的配置文件SoundConfig.ini，用户设置火警提示声音。其中的设置项有：

[FireSound]

//自动火警(无人)

1=alarm.wav

//自动火警(有人)

2=alarm.wav

//确认火警

3=alarm.wav

//紧急确认火警

4=alarm.wav

//其他火警

5=alarm.wav

[FaultSound]

//探测器故障

1=alarm.wav

//控制器主电故障

11=alarm.wav

//控制器备电故障

12=alarm.wav

//控制器掉线

13=alarm.wav

//控制器从机故障

14=alarm.wav

//控制器总线故障

15=alarm.wav

//监控器主电故障

21=alarm.wav

//监控器备电故障

22=alarm.wav

//监控器电话线故障

23=alarm.wav

//监控器通讯故障

24=alarm.wav

//其他故障

25=alarm.wav

[FalseSound]

//误报

1=alarm.wav

[ManageSound]

//管理信息

1=alarm.wav

### 火警客户端配置

配置后台控制软件后打开c:\program files\ GSTNet_Client\Fire\目录下的配置文件config.ini，其中的设置项有：

[UserPicPath]

//联网用户图片文件所在路径

UserPicPath=\\wlkf10\共享

[PlayVoice]

//是否播放声音。1：播放 0：不播放

CouldPlay=1

//播放声音循环次数

PlayRepeat=3

[RecordTest]

//是否有测试信息

CouldTest=1

[PollingRefresh]

//不用修改

AutoRefresh=2

TimeInterval=300

ShowTimmer=1

[TelLine]

//内线电话

TelNum=806

[SoftName]

//系统标题

softname=城市建筑消防设施及火灾自动报警远程监控管理网络系统

StartCaption=城市建筑消防设施及火灾自动报警远程监控管理网络系统

//后面的不用修改

[ControlSoft]

Port=7890

[WindowPosition]

Left=0

Top=3

width=1024

height=767

couldMove=1

[Alert]

UseAlert=1

AlertMinites=600000

AlertMaxLines=1

ShowWait=10

### 巡检（故障）客户端配置

配置后台控制软件后打开c:\program files\ GSTNet_Client\Fault\目录下的配置文件config.ini，其中的设置项有：

[PlayVoice]

//是否播放声音。1：播放 0：不播放

CouldPlay=1

//播放声音循环次数

PlayRepeat=3

[RecordTest]

//是否有测试信息

CouldTest=1

[PollingRefresh]

//不用修改

AutoRefresh=2

TimeInterval=300

ShowTimmer=1

[SoftName]

//系统标题

softname=城市建筑消防设施及火灾自动报警远程监控管理网络系统

StartCaption=城市建筑消防设施及火灾自动报警远程监控管理网络系统

[ControlSoft]

//不用修改

Port=7890

[TelLine]

//内线电话

TelNum=8571

### 数据维护客户端配置

配置后台控制软件后打开c:\program files\ GSTNet_Client\Maintain\目录下的配置文件config.ini，其中的设置项有：

[Server]

//主通讯服务器所在机器的机器名和端口

ServerName=test7

ServerPort=5600

//备份通讯服务器所在机器的机器名和端口，如果没有备份服务器此项不用修改

BakServerName=wlkf10

BakServerPort=5600

//座席号

MeID=4

//系统标题

myname=城市建筑消防设施及火灾<BR>自动报警远程监控管理网络系统

[Database]

//数据库配置

DBType=SqlServer

ConnType=1

DataBaseServerName=test7

DataBaseName=GstNet

DBUserID=sa

[SoftName]

//系统标题

softname=城市建筑消防设施及火灾自动报警远程监控管理网络系统

StartCaption=城市建筑消防设施及火灾<BR>自动报警远程监控管理网络系统

[TelLine]

//内线电话

TelNum=8571

[RecFilePath]

//录音文件所在路径

RecFilePath=\\test7\RecordFiles\

### 地理信息客户端端配置

地理信息软件为独立的客户端软件，一般情况下通过TCP/IP协议连接到客户端软件上，通过接口协议向地图软件发送显示和定位命令，该软件采用VB6.0开发，可同时兼容使用MapX5.0平台或Mapinfo Profetional平台（5.0或更高版本），软件启动时连接GSTNET5.0数据库。

安装时首先将安装包（GSTMap_Setup.exe）您所选的磁盘目录下。如果使用MapX平台，则安装MapX5.0或更高版本，默认安装即可；如果使用Mapinfo Profetional，则安装Mapinfo Profetional5.0或更高版本，默认安装即可。

注：上面安装顺序不能颠倒，否则可能引起使用异常。

地图软件安装后，在安装目录下有配置文件MapConfig.ini，打开该文件如图：

从图中可以看出，地图数据存放在安装目录下的map子目录下，如果使用MapX平台，则软件需要打开map.gst和mapn.gst，此两个文件是在MapX的Geoset Manager中生成的，这两个文件主要用于打开城区图和导航图的，一般这两个文件需要技术服务部制图人员提供，如果使用Mapinfo Profetional平台，软件打开map.wor工作空间文件，所以整个地图的属性（例如：自动标注、图层的缩放可见性等）可以在map.gst或map.wor中设置并保存，这样我们软件打开地图时就和MapX和Mapinfo Profetional中打开一样。

如果在我们软件打开地图不正常时，可以用MapX或Mapinfo Profetional中打开看看是否正常。

### 常见问题说明：

- 在使用Mapinfo Professional平台时，搜索到标注点后，不居中。

处理方法：这是因为Mapinfo Profetional版本设置不正确导致，例如：Mapinfo Professional是5.0,但MapConfig.ini中mapver设置的是7，就会出现此问题，正确设置应该这样：Mapinfo Profetional版本应该与mapver设置一致，例如：Mapinfo Professional是7.0,则MapConfig.ini中mapver设置的必须是7。

- 4.2使用MapX或Mapinfo Profetional平台时，搜索到标注点后，画圆圈看不到。

处理方法：这是因为MapConfig.ini中radii项设置不合适，此项为画圆半径长度，调整此值直到合适即可。

- 4.3使用MapX平台时，打开地图后，不能缩小操作.

处理方法：这是因为MapConfig.ini中smallview项设置不合适,此项为地图缩小的极限值，把该项改为-1，然后重新启动软件即可无限制，一般情况下把城区图缩小至满屏后，点击地图软件菜单，

这样系统自动设置MapConfig.ini中smallview项，即：缩小至此大小后，不能再继续缩小操作。

所有软件配置完毕，打开后台控制软件即可使用所有的客户端软件。

## B/S软件安装

### Web 服务安装步骤

第一步、Web服务软件所使用的计算机应装WINDOWS2000 Server操作系统，然后使用《GST-119NET城市消防远程监控多级中心系统》安装光盘把Web 服务器安装包（GSTNet Web Server.exe）安装到默认的目录下。

第二步、按下图所示启动服务器程序。

### 远程Web查询统计安装步骤

第一步、使用《GST-119NET城市消防远程监控多级中心系统》安装光盘把远程Web查询统计软件（GSTNet WEB查询统计.exe）安装到Web服务所在计算机的默认目录下。

第二步、按下图所示，点击‘修改配置文件’

文件的内容如下：

<%

int db_type = 2;	//1-Oracle; 2-MSSQL;

String server = "127.0.0.1";	//数据库服务器

String user = "gstnet";		//数据库用户名

String password = "gstnet";		//数据库密码

//后面的代码省略

……

%>

修改上面的配置项的值，使系统能够正确的连接数据库

### 联网用户管理系统安装步骤

第一步、使用《GST-119NET城市火灾自动报警监控管理系统》安装光盘把联网用户管理系统软件（GSTNet WEB消防安全.exe）安装到Web服务所在计算机的默认目录下。

第二步、按下图所示，点击‘修改配置文件’

文件的内容如下：

Driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver

Server=jdbc:jtds:sqlserver://test7:1433;DatabaseName=gstnet  //test7指数据库服务名，一般为数据库所在机器的机器名或ip地址，将此项修改为与此系统相对应的数据库服务名

Login=sa   //数据库用户名

Password=  //数据库密码

//后面的内容省略，不用修改

……

修改上面的配置项的值，使系统能够正确的连接数据库

## GPS校时同步软件模块

### 软件安装

本程序只能运行于windows2000系列(2000、xp、2003)微机系统之上。运行安装程序，安装程序显示界面如下：

第一步：开始安装

第二步：选择安装目录

第三步：选择程序组

第四步进行文件拷贝：

最后完成安装：

### 软件调试说明

软件安装完成后，在系统桌面或开始-程序中都会存在本程序的快捷方式，可通过快捷方式运行本程序，如图为开始菜单中本程序的快捷方式：

也可运行“系统卸载”从而删除本程序。

程序运行界面如下：

运行开始，程序按照界面中显示的串口号和串口设置进行连接GPS自动校时服务器的操作，该串口设置通过程序的配置文件进行修改，该配置文件（）存在于程序安装目录下，具体设置如下：

内容：[COMM]

COMM=1

//串口号

COMMSET=115200,N,8,1

//串口波特率设置

[MODULE]

JG=1

POS=Y

//[MODULE]软件定时提取时间或经纬度,JG项为间隔时间,单位为小时,POS=Y为发送定位信息POS=N为不发送定位信息

如果系统中接入了GPS自动校时服务器，则软件按照自动提取间隔的设置定时将本机时间设置为GPS自动校时服务器提供的GPS标准时间，如果未连接，则提示退出。选项“发送当前计算机所处经纬度”为设置是否接收GPS自动校时服务器发送的经纬度信息。另外，用户也可以通过“提取时间和经纬度”按钮手动提取当前时间和经纬度。

## 报警信息转移类软件安装调试

### 报警转发软件安装步骤

第一步：利用安装包（GSTDataSendServer_Setup.exe）把转发软件安装到C盘默认目录即可，因为转发软件需要连接到发送端中心数据库，所以需要安装机器可以访问中心数据库。

第二步：软件安装好后，设置配置文件：

（转发软件的配置文件 窗口）

softver=5  //设置软件版本，该软件可以转发4.0中心报警数据，也可以转发5.0中心数据。当版本为4时，接收软件可以为4.0版本，也可以为5.0中心；当转发软件为5.0版本时，接收端只能是5.0版本。

dsname=test7  //设置数据源，版本为4.0时，为ODBC数据源名称，版本为5.0时为数据库服务器名称。

pass=   //版本为5.0时的数据库用户SA的密码。

localid=01  //中心代号，4.0：2位数字，用于替换用户编码前2位，5.0时加到警情编号的末尾

localname=北京大学  //中心名称，4.0：加到警情概述中单位名称前，5.0：保存到各表单独字段里，为查询统计使用。

linktype=0  //连接接收软件的类型（0：作为客户端  1：作为服务器）

bindip=128.1.0.182  //作为服务器时绑定本地IP，作为客户端时连接接收端软件IP

bindport=6600  //端口号

fireissend=1  //火警是否发送(1：是 0：否)

faultissend=1  //故障是否发送(1：是 0：否)

elseissend=1  //管理是否发送(1：是 0：否)

falseissend=0  //误报是否发送(1：是 0：否)

上述4项只是对4.0版本起作用，5.0版本时这四类信息全部发送。

### 报警接收软件安装步骤

第一步：利用安装包（GSTDataReceiveServer_Setup.exe）把接收软件安装到C盘默认目录即可，因为接收软件需要连接到接收端中心数据库，所以需要安装机器可以访问中心数据库。

第二步：软件安装好后，设置配置文件：

（接收软件配置文件 窗口）

//软件版本(4->4.0软件；5->5.0软件)

softver=5

//当版本设置为4时，是否继续转发（0：否 1：是）

send4=1

//数据源名称(4.0为ODBC名称，5.0为数据库服务器名称或IP)

dsname=wlkf04

//5.0软件时，sa密码

pass=

//绑定本地IP，等待转发软件连接请求

bindip=128.1.0.182

//端口

bindport=6600

//本地中心服务器IP，接收软件以客户端方式连接到服务器，在收到转发数据时，通知服务器刷新

serverip=128.1.0.182

//服务器端口

serverport=5600

### 确认火警软件安装步骤

确认火警软件需要以TCP/IP方式连接到服务器软件上，使用本地ACCESS数据库存储接收到的确认火警信息，可以连接本地5.0地图软件。

第一步：利用安装包（GstClient119_Setup.exe）把软件安装到C盘默认目录即可，因为软件需要连接到接收端中心服务器，所以需要安装机器可以访问中心服务器计算机。

第二步：软件安装好后，设置配置文件：

（确认火警软件配置文件 窗口）

从上图可以看出，此配置文件为TXT文本文件，共有5个设置项：从前至后分别为

服务器IP地址，端口号，坐席号，数据源，火警终端名称

这里的座席号为119，不要更改此设置；如果有多个确认火警终端软件连接到服务器，那么不要把名称设置重复了，否则影响正常使用。