安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。

请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

JK-TX-GST1000消防设施维保监控器

安装使用说明书

(Ver. 1.3, 2008.11)

海湾消防网络有限公司

目        录

请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。	1

第一章	公司简介	1

第二章	JK-TX-GST1000消防设施维保监控器技术参数	1

第三章	JK-TX-GST1000消防设施维保监控器功能简介	2

3.1	监控器自身基本功能	2

3.2	与控制器的接口及相关功能	2

3.3	与监控管理中心上位机的接口及相关功能	2

第四章	用户使用说明	3

4.1	监控器结构概述	3

4.1.1	JK-TX-GST1000消防设施维保监控器面板说明	3

4.1.2	指示灯区	3

4.1.3	按键区	4

4.2	开机、关机与自检	4

4.2.1	开机	5

4.2.2	关机	5

4.2.3	主备电切换	5

4.3	声音/消音	5

4.4	事件处理	5

4.4.1	硬件故障	5

4.4.2	通讯故障	5

4.4.3	查询值班	5

4.4.4	手动火警	5

4.5	控制器火警、故障、清除等串行信息的处理	5

4.5.1	控制器火警处理	5

4.5.2	控制器其它串行信息处理	5

4.6	端子及跳线说明	6

4.6.1	接线端子：	6

4.6.2	跳线说明：	6

4.7	系统设置命令	6

4.7.1	+ID      设置用户编码	6

4.7.2	+TIME  设置系统时间	6

4.7.3	+TELE  设置服务中心电话号码	7

4.7.4	+RING     设置电话振铃次数	7

4.7.5	+INPUT  设置输入通道属性	7

4.7.6	+CLEAR  清除历史记录	7

4.7.7	+INDEX  查询记录内容	8

4.7.8	+CON    设置连接控制器类型	8

4.7.9	+SELFNO 设置连接控制器点名地址	8

4.7.10	+TRTYPE 设置警情信息上传中心的方式	8

4.7.11	+EIP   设置服务中心IP地址（适用于TCP方式的监控器）	8

4.7.12	+CIP   设置服务中心IP地址（适用于GPRS方式的监控器）	8

4.7.13	+SIGNUP 设置监控器报名时间	9

4.7.14	+DELAY 设置火警延时时间	9

4.7.15	TCP通讯板设置（适用于TCP方式的监控器）	9

第五章	注意事项	9

附录一：接线图	10

附录二：TCP/IP模块设置	11

附录三：GPRS通讯底板设置	12

# 公司简介

海湾集团是专业从事楼宇自动化控制系统、火灾自动报警和消防联动控制系统及相关技术产品开发、生产、销售和工程服务的高科技企业，技术力量雄厚，检测手段齐全，管理体制严格，产品技术水平和产量居全国同行业前列。公司1994年通过ISO9001国际质量体系认证，1996年产品被中国消协推荐为“消费者信得过产品”。公司现有员工500人，工业园区占地50亩，建筑面积2万平方米，具备相当的科研和生产实力。

海湾集团恪守“科技创新为先导，提升质量为中心，完善服务创优质，顾客满意为目标。”的质量方针，大力探索和引进高新技术，广泛吸纳人才，在短短几年取得了令人瞩目的成绩。

海湾消防网络有限公司是海湾集团下属的全资子公司，1996年荣获“第三届中国科技新产品名优产品博览会‘金奖’”；1998年初，产品获国家邮电部颁发的“GDZ自动拨号器正式入网许可证书”。

海湾消防网络有限公司拥有一支高素质的专业队伍，技术力量雄厚，专业从事开发、生产、销售“110”、“119”、“120”等报警调度指挥系统，具有防盗、防火、医护等功能，经工程验证和专家评审，技术水平居国内领先、国际先进行列，是国内唯一从事火灾报警联网的专业消防高科技企业，也是公安部安防产品的定点生产厂家。我们愿与您共创安居乐业的美好家园。

# JK-TX-GST1000消防设施维保监控器技术参数

JK-TX-GST1000消防设施维保监控器主要技术参数如下：

- 电源电压：交流187V~242V

- 电源频率：50Hz

- 备用电源规格：12V/7.0AH封闭型铅酸蓄电池

- 备用电源可连续使用时间：大于12小时

- 备电充电时间：小于48小时

- 电话线馈电电压：-54V~-44V

- 电话线馈电电流：18mA~50mA

- 拨号及数据传输格式：DTMF，TCP/IP，GPRS

- 功耗：小于15W

- 与控制器接口：232接口或485接口（可选其一）

- 开关量输出：2路无源输出，允许电流小于25mA

- 开关量输入：2路无源输入，2路有源输入，输入电压DC+5V或DC+24V

- 外形尺寸（长×宽×高）：320mm×100mm×450mm

- 温度范围：0℃～40℃

- 允许相对湿度：95%，不结露

- 安装方式：壁挂

# JK-TX-GST1000消防设施维保监控器功能简介

JKTXGST1000消防设施维保监控器是海湾消防网络有限公司充分调研消防市场需求，总结多年消防工程经验，按照GB16806-2006《消防联动控制系统》中对传输设备的要求而设计。为组建城市消防设施维保监控管理网络系统推出的新一代消防设施维保监控器。

本监控器可接收和监测多类火灾报警控制器传来的火警等信息并通过公用电话网或TCP/IP或GPRS向上位机报警，具备手动/自动向上位机值班应答等功能。本监控器采用壁挂式结构,具有体积小、功能强、可靠性高、配置灵活、安装使用方便等特点，是城市消防设施维保监控管理网络系统必不可少的重要环节。

## 监控器自身基本功能

- 在现场有火警而控制器未向监控器报火警的情况下，可向上位机报手动火警。

- 在控制器未开机时,若启用检测控制器开关机通道,报控制器关机；在未连接控制器报警总线到监控器串口或控制器未开机时，可串口掉线报警。

- 监控器电源具有主备电自动切换、对备电自动充电及充电保护功能。

- 监控器主备电故障报警。

- 实时时钟。

- 设有运行记录器,掉电信息不丢失。

- LED灯状态提示。

- 声音报警和消音。

- 各种系统设置。

- 自动识别连接通讯板类型。

- 自检及首次开机初始化。

## 与控制器的接口及相关功能

- 检测火灾报警控制器开关机信息并实时向上位机发送。

- 检测有源开关量火警并实时向上位机发送。

- 采集来自火灾报警控制器的火灾报警、探头故障和清除等信息并做相应处理。根据现场实际情况，可向上位机发送自动火警、真实火警或误报。

- 232/485方式串行接收来自控制器的报警或状态信息。

- 通过改变控制器号兼容不同类型控制器，实现串行接口通讯。

## 与监控管理中心上位机的接口及相关功能

- 可以设置8个电话号码。

- 通讯板故障报警、通讯线路断路或短路检测及报警、通讯故障报警。

- 设置报名时间,并定时向上位机报名和发送未发送的运行记录。

- 接收上位机点名命令并相应回应。

- 接收上位机查询值班命令并向上位机值班应答。

- 接收上位机发送的时间信息并对时。

- 在没有拨通的情况下自动实现重拨。

- 通过电话线通讯时，在不干扰正常通讯的情况下，可外挂一部值班用电话，系统自动实现强拆功能。

# 用户使用说明

## 监控器结构概述

JK-TX-GST1000消防设施维保监控器采用壁挂式结构安装，包括：电源（电源板和备电）、主板、通讯板及扬声器等部分。

JK-TX-GST1000消防设施维保监控器的外观示意图如图4-1所示。

### JK-TX-GST1000消防设施维保监控器面板说明

JK-TX-GST1000消防设施维保监控器面板结构示意图如图4-1所示：其由指示灯区和按键区组成。

### 指示灯区

指示灯有16个，分为两个指示区，本机信息指示区及控制器信息指示区：（1）工作（2）手动火警（3）自检（4）消音（5）查询值班（6）对讲（7）故障（8）链路故障（9）通讯故障（10）连接故障（11）主电故障（12）备电故障。功能说明如下：

本机信息显示区：

- 工    作：绿色，监控器正常工作时点亮。

- 手动火警：红色，按下手动火警按钮后，警情开始向上位机传送，在传送过程中此指示灯闪亮；传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 自    检：黄色，当按下自检键后，向中心传送自检信息，在传送过程中此指示灯闪亮；传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 消    音：红色，当有火警或故障时有不同的声音提示，按下消音键此灯常亮。

- 查询值班：红色，上位机对监控器值班人员查班时闪亮，值班员值班应答或在规定的时间内若无值班应答，监控器自动向上报在岗或漏岗时，查询值班灯灭。

- 对    讲：红色，当上位机发送对讲命令时此灯闪亮，对讲结束后熄灭。

- 故    障：黄色，此灯为本机故障总指示灯，当本机发生链路故障、通讯故障、连接故障、主电故障、备电故障时此灯常亮，无故障时此灯熄灭。

- 链路故障：黄色，当通讯线路发生断路或短路时此灯常亮，当通讯板发生故障时，此灯闪亮。

- 通讯故障：黄色，当有信息上传中心时，上传3次没有成功此灯常亮，并保持到下次有新信息上传。

- 连接故障：黄色，当监控器和控制器连接出现故障时此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 主电故障：黄色，本机主电电源发生故障时此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 备电故障：黄色，本机备电电源发生故障时此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

控制器信息显示区：

- 火    警：红色，当收到控制器火警后此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 故    障：黄色，当收到控制器故障信息后此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 监    管：黄色，当收到控制器监管信息后此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

- 屏    蔽：黄色，当收到控制器屏蔽信息后此灯闪亮，传送成功后，此灯常亮；传送故障后，此灯常亮同时通讯故障灯常亮。

### 按键区

按键有5个：（1）火警（2）取消（3）自检（4）复位（5）消音/应答。功能说明如下：

- 火    警：在正常监视状态下，按此键可以报手动火警；在火警延时和等待处理状态下，按此键可以确认火警为真实火警。

- 取    消：在正常监视状态下，按此键无效；在火警延时和等待处理状态下，按此键可以确认火警为误报。

- 自    检：在正常监视、火警延时和等待处理状态下，按此键可以进行自检动作。

- 复    位：在正常监视、火警延时和等待处理状态下，按此键可以进行复位动作。

- 消音/应答：在查询值班延时时间内，按此键可进行应答，在非查询值班且有声音提示状态下按此键可消音，如果已处于消音状态，则重新启动声音提示。

## 开机、关机与自检

电源开关在机箱内的电源板上，包括主电开关、备电开关、备电上电按钮。

### 开机

在主电正常的情况下，依次打开监控器的备电开关、主电开关即可。在没有主电的情况下，可以暂时使用备电工作（警告：不得超过12小时），开机方法如下：

- 打开监控器的备电开关

- 按一下备电上电按键

### 关机

关机时关掉监控器的备电开关、主电开关。

注意：长时间不使用时备电开关一定要处于关闭状态，否则，将有损坏电池的可能。

### 主备电切换

当主电低于187V时，系统会自动将电源切换到备电，利用备电供电；主电恢复后，系统自动切换回主电，并且对备电进行充电，充电时间小于48小时。系统具有备电过放保护功能，当备电电压低于10V时，将切断备电，以避免损坏电池。

警告：备电持续使用时不能超过20小时，否则电池电压低于10V，系统将自动关机！

## 声音/消音

重要事件发生，系统都有不同声音提示，以提醒值班人员注意。在有声音提示时，如果要关闭声音，按消音键即可，再次按消音键声音恢复。

## 事件处理

### 硬件故障

系统可以检测到的硬件故障包括：通讯板故障、主电故障、备电故障、与控制器或上位机连线故障。这些故障发生时，有相应的指示灯指示和声音提示，值班人员应该及时的对故障进行处理，解决不了的问题要与巡检中心联系，请他们协助解决。

### 通讯故障

监控器在上传数据不成功时，将给出通讯故障提示。值班人员应该对不能上传的火警、故障等重要信息，要通过人工拨打电话的方式上报。

### 查询值班

查询值班为巡检中心检查各单位的值班情况，值班员应在规定的时间内按面板上的应答/消音键应答；否则将视为值班员无故离岗。

### 手动火警

在值班人员发现了火警而监控器并没有收到火警信息的情况下，值班人员可以通过按面板上的火警按钮来报手动火警。

## 控制器火警、故障、清除等串行信息的处理

### 控制器火警处理

监控器接收到控制器火警信息后，火警指示灯闪亮，同时有声音提示。如果是误报按火警清除键。如果未能在设定的时间内，按清除键，系统将上报自动火警。当监控器收到控制器清除信息时，会自动复位“控制器状态显示区”的LED显示。

### 控制器其它串行信息处理

控制器提供输出的情况下，当发生探测器故障、控制器主电故障、控制器备电故障、控制器清除等事件，监控器将自动报往巡检中心，无需人工干预。

## 端子及跳线说明

### 接线端子：

- GND：电源地

- VCC：＋5V电源

- VCC2：通讯＋5V电源

- GND2：通讯电源地

- TX：RS232发送

- RX：RS232接收

- M_ER：主电故障信号输入

- B_ER：备电故障信号输入

- A/B：RS485

- I11/I12：监测控制器开关机有源开关量输入（I11接高电平，I12接低电平）

- I21/I22：有源开关量输入（I21接高电平，I22接低电平）

- I31/I32、I41/I42：无源开关量输入

- O11/O12：火警开关量输出

- O21/O22：故障开关量输出

### 跳线说明：

- S1：有源开关量输入电压选择及通讯方式选择

IN1：	24V	 1=ON	2=OFF

5V	 1=OFF	2=ON

IN2：	24V	 3=ON	4=OFF

5V	 3=OFF	4=ON

RS232：	5=ON	6=ON	7=OFF	8=OFF

RS485：5=OFF	6=OFF	7=ON	8=ON

- S2/S3：程序在线下载选择

MCU1：下载主CPU程序（D1  SST89E58RD2）

MCU2：下载副CPU程序（D22  SST89E54RD2）

## 系统设置命令

GST命令是用来通过串行口对监控器进行系统设置的命令。GST命令在任何命令时都以GST开头。

### +ID 	    设置用户编码

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置用户编码 | GST+ID=[<Usercode>] | +ID：<Usercode> |
| 读取用户编码 | GST+ID? | +ID：<Usercode> |
| 举例 | GST+ID=123456 | +ID：123456 |
|  | GST+ID? | +ID：123456 |
| 用户编码为6位，目前只使用前4位编码，后两位可任意填充。 |  |  |

### +TIME 	设置系统时间

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置系统时间 | GST+TIME=[<yy/mm/dd,hh:mm:ss>] | +TIME: <yy/mm/dd,hh:mm:ss> |
| 读取系统时间 | GST+TIME? | +TIME: <yy/mm/dd,hh:mm:ss> |
| 举例 | GST+TIME=06/02/27,10:55:30 | +TIME:06/02/27,10:55:30 |
|  | GST+TIME? | +TIME:06/02/27,10:55:33 |

### +TELE 	设置服务中心电话号码

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置电话号码 | GST+TELE=[<Index>-<Number>] | +TELE:<Index>-<Number> |
| 读取电话号码 | GST+TELE? | +TELE: 1-< Number 1> 2-< Number 2> 3-< Number 3> 4-< Number 4> 5-< Number 5> 6-< Number 6> 7-< Number 7> 8-< Number 8> |
| 举例 | GST+TELE=1-8502559 | +TELE:1-8502559 |
| Index为电话号码的索引，取值范围1～8。 Number为电话号码，长度最大为30位。 |  |  |

### +RING	    设置电话振铃次数

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置电话号码 | GST+RING=[<Number>] | +RING: <Number> |
| 读取电话号码 | GST+RING? | +RING: <Number> |
| 举例 | GST+RING=3 | +RING: 3 |
| Number为振铃次数，取值为1～9。 |  |  |

### +INPUT 	设置输入通道属性

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置通道属性 | GST+INPUT=[<Index>-<Property>-<Number>] | +INPUT:<Index>-<Property>-<Number> |
| 读取通道属性 | GST+INPUT? | +INPUT: 1-<Property 1>-<Number 1> 2-<Property 2>-<Number 2> 3-<Property 3>-<Number 3> 4-<Property 4>-<Number 4> |
| 举例 | GST+INPUT=1-1-010112345678 | +INPUT:1-1-010112345678 |
| Index为输入通道的索引，取值范围1～4。 Property为通道属性，0代表低电平报警，1代表高电平报警，2代表不使用，系统初始化默认不使用。Number是设备编码，为12位，前两位代表信息类型（01：火警，04：故障），3、4位代表状态字（设备类型，如手报、探头等），后8位代表地址，目前只使用前6位编码，后两位可任意填充。其中开关量输入第一通道为监测控制器开关机通道，默认不使用，如果需要监测控制器开关机，通道属性设置为1。 |  |  |

### +CLEAR 	清除历史记录

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 清除历史记录 | GST+CLEAR=<SN> | 密码错误： SN is wrong. Please input SN again.... |
|  |  | 密码正确： Please reset and waiting DataRAM formating.... |
| 举例 | GST+CLEAR=03358502559 | Please reset and waiting DataRAM formating.... |
| SN为超级密码或维护密码。超级密码可对本设备进行恢复出厂设置操作，维护密码只清除历史记录信息。如果密码错误提示重新输入密码，密码正确则需要重新启动设备。 超级密码：13091365687 维护密码：03358502559 |  |  |

### +INDEX 	查询记录内容

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 查询记录内容 | GST+INDEX=<Num> | <Information> |
| 举例 | GST+INDEX=0001 | 0001 Info:0000 Devc:00000000 Time:00/00/00 00:00:00 Empty |
| Num由4位数字组成。 火警信息范围0001～0800，其他信息范围0801～2000 |  |  |

### +CON    设置连接控制器类型

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 查询记录内容 | GST+CON=<Num> | +CON: <Num> |
| 举例 | GST+CON=01 | +CON:01 |
| Num由2位数字组成。 根据不同控制器厂家设置，范围0x01～0xfe |  |  |

### +SELFNO 设置连接控制器点名地址

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 查询记录内容 | GST+SELFNO=<Num> | +SELFNO: <Num> |
| 举例 | GST+SELFNO=01 | +SELFNO:01 |
| Num由2位数字组成。 |  |  |

### +TRTYPE 设置警情信息上传中心的方式

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置信息上传方式 | GST+TRTYPE=<Num1> | +TRTYPE: <Num2> |
| 举例 | GST+TRTYPE=0 | +TRTYPE:00 |
| Num1由1位数字组成,Num2由2位数字组成. Num1=0时，所有信息均实时上传。 Num1=1时，火警、在岗、漏岗信息实时上传，其它信息均在报名或者点名时上传。 Num1=2时，只有火警、报名、在岗、漏岗实时上传，其它所有信息均不上传。 |  |  |

### +EIP   设置服务中心IP地址（适用于TCP方式的监控器）

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置有线IP地址 | GST+EIP=<Num> | +EIP: <Num> |
| 举例 | GST+EIP=128.000.001.096 | +EIP:128.000.001.096 |
| Num 代表IP地址。 注意：IP地址固定为12位，段内不足3位时，前面加0补齐。 |  |  |

### +CIP   设置服务中心IP地址（适用于GPRS方式的监控器）

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置IP地址 | GST+CIP=<Num> | +CIP:<Num> |
| 举例 | GST+CIP=128.000.001.096 | +CIP:128.000.001.096 |
| Num 代表IP地址。 注意：IP地址固定为12位，段内不足3位时，前面加0补齐。 |  |  |

### +SIGNUP 设置监控器报名时间

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置报名时间 | GST+SIGNUP=<day>-<hour>:<min> | +SIGNUP<day>-<hour>:<min> |
| 举例 | GST+SIGNUP=01-12:10 | +SIGNUP:01-12:10 |
| day 代表报名间隔天数，当其为00时表示不报名，为01时表示每天报名。 hour、min 表示报名的具体时间。 |  |  |

### +DELAY 设置火警延时时间

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置报名时间 | GST+DELAY=<Num> | +DELAY: <Num> |
| 举例 | GST+DELAY=0010 | +DELAY:0010 |
| Num 代表火警延时时间，其值在0000----1000之间。 |  |  |

### TCP通讯板设置（适用于TCP方式的监控器）

- TCP通讯板在使用前，需要对通讯板上面的TCP模块进行设置。设置前先将TCP通讯板的跳线端子S1、S2置于SET端。将端子XS1与电脑串口相连，T接2脚、R接3脚、G接5脚；

- 电脑端使用串口通讯软件进行设置（如SSCOM等），采用ASCII码显示方式。JK-TX-GST100以太网通讯模块默认波特率为115200。检查连接均正常后开机。串口通讯软件上应显示模块信息。依次设置，模块IP、子网掩码、网关、MAC地址、TCP端口、UDP端口、波特率。设置完成后关机，将跳线端子S1、S2置于WORK端后即可正常工作；

- 模块IP、子网掩码、网关、MAC地址、TCP端口、UDP端口、波特率的设置；

- 设置内容及方法详见附录二；

- 采用TCP通讯方式时，JK-TX-GST1000监控器仍需设置一电话号码，号码任意（如1234等）。

注：系统首次开机必须进行相应设置，设置完成后重新启机

# 注意事项

本监控器属精密电子产品，需专人管理，严禁他人随意触动。

用户应认真做好值班记录，如发生报警，应先按下监控器上的“消音”键，酌情处理。处理完毕后做执行记录。

我公司负责监控器的保修，发现问题请及时和海湾消防网络有限公司市场营销部联系，用户不得自行拆开或维修，否则后果自负。

附录一：接线图

⑴ 主板                    ⑵ 电源板                     ⑶ 通讯板（DTMF或TCP或GPRS）

⑷ 电源滤波器              ⑸ 变压器                     (6)蓄电池

附录二：TCP/IP模块设置

本说明适用于通讯方式具有TCP/IP传输功能的JK-TX-GST1000消防设施维保监控器通信板TCP/IP模块设置。

| 命令 类型 | 命令符 | 含义 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 置 命 令 | FF AA BB F0+6字节MAC+0D | 功能：设置MAC地址；命令格式：HEX； | FFAABBF0AABBCCDDEEFF0D MAC= AA-BB-CC-DD-EE-FF |
|  | FF AA BB F1+4字节+0D | 功能：设置TCP本地及远程端口号；命令格式：HEX； | FFAABBF1102610260D |
|  | FF AA BB F2+4字节+0D | 功能：设置UDP本地及远程端口号；命令格式：HEX； | FFAABBF2102810280D |
|  | FF AA BB F3+1字节+0D | 功能：设置波特率(n=01,02，03,04)：9600，19200,57600,115200；命令格式：HEX；出厂默认设置为：115200 | FFAABBF3040D 设置波特率为：115200 |
|  | myip+IP+<回车> | 功能：设置本地(本机)IP； 命令格式：ASCII | myip 128.1.0.166 <回车> |
| 设置 命令 | gate+IP+<回车> | 功能：设置网关IP； 命令格式：ASCII | gate 128.1.0.11<回车> |
|  | mask+IP+<回车> | 功能：设置子网掩码； 命令格式：ASCII | mask 255.255.255.0<回车> |
| 应 用 命 令 | ping+目的IP+<回车> | 功能：检验与目标主机的连通性；命令格式：ASCII | ping 128.1.0.127<回车> |
|  | open+目的IP+<回车> | 功能：发起TCP连接,连接建立后可进行双向数据通讯；命令格式：ASCII | open 128.1.0.7 <回车> 向IP为128.1.0.7的主机发起TCP连接. |
|  | udp+目的IP+数据+<回车> | 功能：向目标主机以UDP协议发送数据；命令格式：ASCII | udp 128.1.0.7.用户数据包<回车> 向IP为128.1.0.7的主机 以UDP协议发送数据. |
|  | config<回车> | 功能:查看本机的所有设置信息. | config<回车>可看到本地IP,MASK,NETGATE,端口号等信息. |

附录三：GPRS通讯底板设置

GST命令类似AT命令，在任何命令时都以GST开头。使用串口调试工具sscom32.exe，波特率115200BPS，N，8，1，选中发送新行，发送ASCII码数据（大写），对通讯板进行系统设置，内容如下：

  - GST+ERASURE 		清空系统设置

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 清空系统设置 | +ERASURE | +ERASURE:Device must be reseted! |
| 完成后需要重新启动设备 |  |  |

  - GST+APN 		设置GPRS网络APN名称

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置APN名称 | +APN=<APNname> | +APN：<APNNAME> |
| 查询APN名称 | +APN? | +APN：<APNNAME> |
| APNname由中国移动指定，需要申请APN业务。 |  |  |

  - GST+CIP 		设置服务中心IP地址

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置中心IP地址 | +CIP=<xxx.xxx.xxx.xxx> | +CIP:<xxx.xxx.xxx.xxx> |
| 查询中心IP地址 | +CIP? | +CIP:<xxx.xxx.xxx.xxx> |
| 每组IP值必须为3位，不足的在前补0 例如：IP为121.2.5.123 设置命令应为：GST+CIP=121.002.005.123 |  |  |

  - GST+CPORT 		设置服务中心通信端口

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置中心通信端口 | +CPORT=<Num> | +CPORT:<Num> |
| 查询中心通信端口 | +CPORT? | +CPORT:<Num> |
| Num由5位数字组成，不足的在前端补0。 例如：端口为3000 设置命令应为：GST+CPORT=03000 |  |  |

  - GST+FINISH 		设置完成

| 描述 | 命令 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 设置完成 | +FINISH | +FINISH:Device must be reseted! |
| 完成后需要重新启动设备 |  |  |

海湾消防网络有限公司

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区长江东道80号

电话：0335-8502567

传真：0335-8502570

邮编：066004

全国统一维保服务电话：8008030199

http://www.gstwl.com.cn

E-mail: wlscyx@gst.com.cn